## 材料进场计划表-表1
附件：1
蓝色新区工程材料设备（党校新风机组、离心风机箱）报价单
报价单位名称（盖章）： |  |  | 联系人：
电子邮箱： |  |  | 联系电话：
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 安装方式 | 备注
1 | XE-D-F1-3 新风换气机组 | 热交换效率夏季65%、冬季65%，送风侧风量2000m³/h，送风侧机外余压110Pa，送风侧功率1335W，排风侧风量2000m³/h，排风侧机外余压110Pa，排风侧功率1335W，电源220-2-50，噪声41db | 台 | 1 |  |  | 吊装，带弹簧减震 | 全热，板翅式，自带控制柜
2 | XE-D-F2-7 新风换气机组 | 热交换效率夏季65%、冬季65%，送风侧风量2000m³/h，送风侧机外余压110Pa，送风侧功率1335W，排风侧风量2000m³/h，排风侧机外余压110Pa，排风侧功率1335W，电源220-2-50，噪声41db | 台 | 1 |  |  | 吊装，带弹簧减震 | 全热，板翅式， 自带控制柜
3 | PF-D-RF-1 离心风机箱 | 风量33800m³/h，静压657Pa，转速800rpm，功率15kw，电源380-3-50，噪声73db | 台 | 1 |  |  | 落地安装，带弹簧减震 | 防爆风机，重量521kg，尺寸1800*1450*1340，角钢法兰
4 | PF-D-RF-2 离心风机箱 | 风量18295.2m³/h，静压426Pa，转速650rpm，功率5.5kw，电源380-3-50，噪声68db | 台 | 1 |  |  | 落地安装，带弹簧减震 | 重量414kg，尺寸1500*1250*1090共板法兰
5 | PF-D-RF-3 离心风机箱 | 风量24200m³/h，静压679Pa，转速850rpm，功率11kw，电源380-3-50，噪声74db | 台 | 1 |  |  | 落地安装，带弹簧减震 | 防爆风机，重量454kg，尺寸1650*1350*1050，角钢法兰
6 | PF-D-RF-4 离心风机箱 | 风量13068m³/h，静压619Pa，转速1000rpm，功率7.5kw，电源380-3-50，噪声71db | 台 | 1 |  |  | 落地安装，带弹簧减震 | 重量308kg，尺寸1250*1100*900共板法兰
7 | PF-D-F1-1 离心风机箱 | 风量7040m³/h，静压551Pa，转速1050rpm，功率4kw，电源380-3-50，噪声68db | 台 | 1 |  |  | 吊装，带弹簧减震 | 重量225kg，尺寸850*820*620共板法兰
8 | PF-D-F1-2 离心风机箱 | 风量7480m³/h，静压551Pa，转速1050rpm，功率4kw，电源380-3-50，噪声68db | 台 | 1 |  |  | 吊装，带弹簧减震 | 重量225kg，尺寸850*820*620共板法兰
9 | PF-D-F2-1 离心风机箱 | 风量7480m³/h，静压551Pa，转速1050rpm，功率4kw，电源380-3-50，噪声68db | 台 | 1 |  |  | 吊装，带弹簧减震 | 重量225kg，尺寸850*820*620共板法兰
10 | SF-D-F1-1 离心风机箱 | 风量27104m³/h，静压679Pa，转速850rpm，功率11kw，电源380-3-50，噪声74db | 台 | 1 |  |  | 吊装，带弹簧减震 | 防爆风机，重量454kg，尺寸1650*1350*1200共板法兰
11 | SF-D-F2-2 离心风机箱 | 风量19360m³/h，静压536Pa，转速536rpm，功率7.5kw，电源380-3-50，噪声70db | 台 | 1 |  |  | 吊装，带弹簧减震 | 重量414kg，尺寸1400*1200*1000共板法兰
12 | PY-D-F1-1 高温轴流风机 | 风量24480m³/h，静压750Pa，转速800rpm，功率7.5kw，电源380-3-50，噪声73db | 台 | 1 |  |  | 吊装，带弹簧减震 | 重量400kg，尺寸D790角钢法兰
备注： 1、以上价格应包含材料出厂价、成品加工费、包含相应检验、检测费、含运费、装卸费（指定地点就位）、含增值税票、供货期内的价格波动风险、提供相关设备基础图，相关安装指导等费用并配合现场调试验收 2、报价表须填写完整，无公司公章报价视为无效。 3、从调试、验收角度考虑，泵控制柜与泵配套。 4、付款方式货到次月付款至合同额的60%，现场安装并验收合格后付款至合同额的80%，工程整体竣工验收结算后付至合同额的95%，5%作为质保金，质保期满后无息返还