| 分管领导 |  |
| --- | --- |
| 部门负责人 |  |
| 询价人 |  |

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会

关于直饮水系统采购邀请报价的函

为便于我委择优确定蓝色新区材料供应商，特邀请你单位参加报价。

一、报价内容：见附件1。本次被采纳的供货单位，可作为我区建设期内长期合作伙伴。报价构成：材料费、运输费、税票和卸车费及供货期内的价格波动风险。

二、施工地点、交货期限：

施工地点：即墨市鹤山路东段丽山国际小区东侧南北向路向北1公里，工地指定的货场或施工现场，货物实际交付前的一切风险由约供方承担。

交货期限：具体交货精确时间和节奏，按合同约定。

三、结算方式：货到次月付至合同额的60%，现场安装完并验收合格后付至合同额80%，工程整体竣工验收结算后付至合同额的95%，质保金5%在保质期满后无息付清。

四、报价截至时间：2016年5月16日10时。

报送单位名称：即墨省级经济开发区蓝色新区管委会物资监管二部；

地点：即墨市鹤山路东段丽山国际小区东侧南北向路向北1公里蓝色新区管理委员会。

五、有效报价要求：按《蓝色新区工程材料报价表》要求填写（见附件1）。认同我方的施工周期、质量要求、结算方式及验收要求。如实填写《蓝色新区考查供应商基本情况表》(见附件2)，并提供企业资质文件及材料检验报告（可传送电子版）。报价方式:密封报价并加盖单位公章；也可通过即墨创智新区招投标网（http://csl.engmait.com/）进行报价。网上报价后电话通知采购方。

联系人： 吴先生    0532-58667706

传真：0532-58667707

电子邮箱：jmlsxqjc5@163.com

邮编：266200

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会

二〇一六年五月七日

| 附件2： 蓝色新区考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 认证有效期 |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 | 授奖或专利机构 | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品及规格： |  |  |  |  |

附件3：

蓝色新区工程材料询价响应函

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会：

我方承诺所报价格中包括材料成品出厂价、运输费、装卸车费、税费及供货期内价格波动风险费。

我方       （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等要求。

公司名称（盖章）：

时间：

一：招标时间及形式

- 招标时间2016年5月7日至2016年5月16日（十天时间）

- 招标采用密封报价，固定总价（报价后不再调整）形式

二：招标范围及内容：

直饮水系统工程的方案设计、图纸设计及深化设计、各项参数的校核、设备和材料的供货、加工、制作、运输至工地、吊装到位、安装施工、调试、验收合格、保修等全部内容。具体工程范围如下：

包含但不限于：全部设计方案、施工图纸及深化设计；直饮水系统设备和管网（含终端饮水龙头）的材料及设备供货、到现场的到货验收及设备安装，设备材料到达现场后的验收接管工作；相关直饮水系统管道上所有附件的供货及安装；直饮水设备自身控制系统的供货、运输、安装；饮水龙头安装与装修风格一致并保证装修验收合格；直饮水系统的调试，保证整个直饮水系统的正常运行、保证验收合格（包括通过卫生防疫部门及其他相关部门的检测验收），运行人员的培训和相应保修责任等全部内容。

（ 一）系统配置及材质要求

1、配套水泵优先选用格兰富等知名品牌进行投标报价。

2、配套电控柜工控微机：柜内主要元器件，如变频器、断路器、接触器、继电器等，要求选用ABB、施耐德、西门子等或同等档次的其他名牌的产品。

上述各配件及未涉及的配件要求满足项目安全运行的相关规范要求。

水泵任何一台出现故障或跳闸不影响系统正常运行，设备在非停电的条件下，必须保证每天24小时正常运行，设备启动或工作时对进水管网不产生压降影响。

控制柜显示包括电源的电压、各水泵的电流及工频、变频指示。

（二）系统整体性能及技术要求

1、要求成套设备必须是全密封结构，水箱均为无菌水箱，不对产水水质造成污染。

2、直饮水设备包括原水箱至经水箱进出口阀门及管道；前置处理器、反渗透主机、杀菌消毒设备、回水处理设备、主机清洗设备、控制柜等。

3、采用恒压供水、自动回水杀菌技术，必须保证在设备正常运行状态下水质合格安全、达到直饮水标准。

4、饮水管道应选用耐腐蚀、内表面光滑符合食品级的薄壁不锈钢管或PPR管。

5、控制方式：设备应具有手动/自动及远程操作控制功能，电控系统采用微机控制技术。

6、设备应具有自动稳压给水功能，稳压给水时压力控制误差不应超过0.01MPa，水泵应能自动交换运行，且切换设定的时间误差不应超过+30S。

7、设备在额定供水流量及压力条件下，连续运转不少于12h后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象。

8、设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

9、设备应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。

10、设备应具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保证设备不频繁启动和停机。

11、设备应具有在用水低峰期或夜间小流量时能自动切换为小流量停机保压的工作状态，即设备应具有小流量停机保压功能。当出水流量或压力满足时让水泵工作在最佳工况段。

12、末端饮水设备具有为冷水、温水、热水功能。

（三）、技术规范

（1）本技术规范只是对招标设备的一些原则规定，并不是详尽要求，投标人有责任对投标产品符合有关标准和本技术要求负责。

《建筑给水排水设计规范》（GB50015－2010）

《生活饮用水标准检测法》（GB/T5750－2006）

《电气控制设备规范》(GB /T3797-2005)

《电力装置的电气测量仪表设计规范》

《通用用电设备配电设计规范》

《管道直饮水系统技术规程》     CJJ110-2006

《饮用水净水水质标准》         CJ94-2005

《二次供水设施卫生规范》       GB17051-1997

《生活饮用水卫生标准》         GB5749-2006

相关的现行国家、地方设计规范、标准及法令、法规等，以及相关专业应执行的规范、标准等。

（四）、提交的文件

1)制作期间的试验、检验报告。

2)出厂检验报告

3)设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容：

●设备装配剖视总图，电气接线图；

●设备安装的方法及安装精度的要求；

●设备调试大纲及注意事项；

●设备运行的程序及记录表格；

●设备操作与维修手册。

4)产品合格证

5)装箱单

6)培训手册及培训计划

7)易损件、备品备件和专用工具清单

8）所有技术文件应使用SI制(国际单位制)。

（五）  设备的防护、包装及运输

(1)设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

(2)所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

(3)设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

(4)随机供货的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

(5)设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

(6)在包装箱中，应附有产品合格证书(包括设备合格证、元器件合格证、材料合格证等) 、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位装置、警示标记、外形尺寸、毛重等。

(7)投标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

(8)随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（六） 到货验收

投标人应派员到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，投标人应负责更换设备零件，并妥善处理直至招标人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。对设备中所涉及的进口部件，应有证明进出口、报关、产品专项身份合格证等一切相关文件，否则视为不履行合同，追究其相关责任。

（七）、技术培训

投标人应对招标人工作人员提供操作及维修培训，直至培训合格。培训的费用由投标人承担。

（八）、设备铭牌及标记

每台设备都应有铭牌，并牢固地置于设备上。

（九）、安装及调试

(1)投标人负责所供成套设备的安装工作，安装涉及的土建由甲方负责完成；

(2)在安装开始前，投标人工程师应与招标人一起在现场开箱检查已交货的设备，招标人代表人确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，投标人应立即修理、补充和更换。

(3)在设备安装之前，投标人应对设备安装处的土建基础进行检查。由于投标人变动安装条件而引起的费用由投标人承担。在整个安装过程中，投标人应派有实践经验的工程技术人员两名及以上对设备的正确位置、及连接在现场作指导。

（十）、试运行和交付使用

工程的竣工试运行是验证合同中所有设备、系统是否安全、有效地按标书要求运行，供货商及各设备制造商有责任到现场对调试进行指导与配合。

业主在整个合同工程施工完毕，通过检测与试验证明全部满足合同要求，并且提交的图纸与资料也全部满足要求的情况下才可最终接收。

（十一）、售后服务

(1)公司在青岛当地注册或当地有常驻销售及维修机构，维修人员必须在接到维修电话后2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。12小时内解决。若不能在12小时内解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换。在质保期内，与质保和维修相关的所有费用由中标人负责。

(2) 投标人须对合同中规定的设备，提供经调试、试运行、验收合格后至少12个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。

(3)投标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，投标人需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行同期。

(4)整套系统必须确保24小时正常运行，既必须配备备用设施。

（十二）、备件供应

投标人确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

（十三）、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责任。